Załącznik nr 1B (60) do ogłoszenia


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	Lp.
	
Nazwa parametru
	Wymagana przez Zamawiającego wartość parametru

	Informację dotyczące agregatu

	1. 
	Silnik
	Jednostka na olej napędowy lub jednostka  benzynowa (benzyna Pb)

	2. 
	Moc maksymalna przy 400 V
	minimum 60 kVA / 48 kW

	3. 
	Moc nominalna przy 400 V
	minimum 55 kVA / 44 kW

	4. 
	Moc maksymalna przy 230 V
	minimum 27 kVA / 21 kW

	5. 
	Moc nominalna przy 230 V
	minimum 25 kVA / 20 kW

	6. 
	Stabilizacja napięcia
	+/- 1 %

	7. 
	Pojemność zbiornika paliwa zapewniająca  czas pracy przy obciążeniu minimum 90 %
	minimum 6 godz.  

	8. 
	Stopień ochrony co najmniej IP23

	9. 
	Liczba gniazd 230 V 16A IP67
	minimum 1 szt.

	10. 
	Liczba gniazd 400 V 32A IP67
	minimum 1 szt.

	11. 
	Regulator AVR

	12. 
	Jednostka przystosowana do pracy ciągłej

	13. 
	Rozruch elektryczny ze źródła 12 V

	14. 
	Możliwość współpracy z SZR/ATS

	15. 
	Agregat wyposażony w możliwość transportu na przyczepie kołowej

	16. 
	Agregat dostarczany w stanie gotowym do użytku, zalany płynami (poza paliwem), bateria startowa w komplecie

	17. 
	Waga agregatu  przygotowanego do pracy (bez paliwa) maksymalnie 1200 kg

	18. 
	Gwarancja co najmniej 36 miesięcy

	19. 
	Szerokość agregatu (bez przyczepy) maksymalnie 950 mm

	Informację dotyczące przyczepy

	1.
	Jednoosiowa z hamulcem

	2.
	Przygotowana pełna dokumentacja do rejestracji w wydziale komunikacji

	3.
	DMC 1500 kg

	Dodatkowe wymagania

	1. 
	W trakcie trwania gwarancji przeglądy zawierające wymianę oleju, wymianę filtra oleju, wymianę filtra paliwa, wymianę filtra powietrza, wymianę płynu chłodzącego, ewentualną wymianę baterii akumulatora, będzie wykonany przez autoryzowany serwis producenta agregatu

	2. 
	Kabel przyłączeniowy 3-faz. o dł. 20 mb. typu H07RN-F o przekroju żyły dostosowanym 
do prądu znamionowego agregatu  oraz zapewniający spadek napięcia nie większy niż 1% zakończony z jednej strony wtykiem  „żeńskim“ o prądzie znamionowym co najmniej 32 A, 
a z drugiej dostosowanym do gniazda w agregacie.

	3. 
	Dostawa agregatu wraz z rozładunkiem na terenie miasta Białystok- na wskazanej, utwardzonej powierzchni

	4. 
	Podłączenie do przygotowanej instalacji, pierwsze uruchomienie, szkolenie pracowników
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